ООО «Промышленная компания»
659321 Россия  Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

в Алтайском банке СБ РФ г.Барнаул Бийское ОСБ № 153

к/с 30101810200000000604   БИК 040173604

Тел., факс (3854) 367-983     E-mail: promcompany@yandex.ru
http://www.prom22.ru
Котлы электрические водогрейные КЭВ электродные
1. Назначение.

Электрические водогрейные котлы КЭВ предназначены для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Котлы КЭВ не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора.

2. Технические характеристики.
	Параметры
	КЭВ-1000/0,4
	КЭВ-500/0,4
	КЭВ-400/0,4
	КЭВ-300/0,4
	КЭВ-250/0,4
	КЭВ-200/0,4
	КЭВ-160/0,4
	КЭВ-100/0,4

	Максимальная мощность, кВт  
	1000
	500
	400
	300
	250
	200
	160
	100

	Теплопроизводительность, Гкал/час
	0,860
	0,430
	0,345
	0,258
	0,215
	0,172
	0,140
	0,086

	Номинальный ток, А
	1500
	750
	600
	450
	375
	300
	240
	150

	Рабочее давление
	6 кг/см2   (0,6 МПа) , расчетное давление 10 кг/см2 (1 МПа)

	Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц +10%; -15%, В
	380

	Плавное регулирование мощности
	1…100 % (электронное)

	Температура воды
	95 °С (max 120 °С)

	КПД
	98 %

	Габариты блока котла, мм
	1800х1000х1600
	700х900х1700
	680х890х1600

	Габариты шкафа управления, мм
	1000х500х2000
	900х500х2000
	400х640х1900

	Масса блока котла, кг
	500
	250
	220

	Масса шкафа управления, кг
	160
	150
	120

	Цена комплекта с НДС, руб.
	861 400
	430 700
	415 360
	305 030
	290 044
	285 560
	281 902
	278 480

	Срок службы – 10 лет. Проверенное качество, современная модернизация.


3. Состав и комплектность.

- Блок электрокотла – 1 шт.

- Шкаф управления – 1 шт.

- Насос циркуляционный – 1 шт. (производство Италия: DAB ALP 2000 T). (в стоимость комплекта не входит, по отдельному заказу)

- Запасные части ЗИП (изолятор, ухо, электрод, шпилька, втулка, пружина, гайка - по 3 шт.).

4. Устройство и принцип работы.

Принцип работы электрокотла заключается в прямом нагреве воды электрическим током, который проходит непосредственно через находящийся в котле объем воды.

Конструктивно электрокотел представляет собой сосуд цилиндрической формы, который является водогрейной камерой. Внутри сосуда расположен блок фазных электродов. По токоведущим шпилькам через проходные изоляторы к электродам подводится напряжение трехфазной электрической сети 380 В 50 Гц. 

В шкафу управления расположено регулировочное устройство БУСТ-2. С помощью этого устройства регулируется мощность от 1 до 100%, прибор работает по числоимпульсному методу.
Max температура нагрева воды в блоке котла 120 град. °С, регулировочный электронный прибор расположен в шкафу управления.

Дополнительно возможно подключить датчик температуры в помещении (стоимость 5 тыс.руб.) связанный с автоматикой котла, и с помощью автоматики управления данным котлом осуществлять регулировку температуры и мощности в зависимости от температуры наружного воздуха по заданному отопительному графику, т. е. производит так называемое «погодное регулирование».

Управление электрокотлом осуществляется от шкафа управления, в котором смонтированы автомат защиты, контактор и схема автоматики. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки и напряжения, а также защиты, действующие на отключение электрокотла при перегрузках и коротких замыканиях.

Схема автоматики позволяет поддерживать постоянную температуру воды в водогрейной камере. В схеме автоматики предусмотрена защита, действующая на отключение электрокотла при нагреве корпуса котла до 45 град. С.

Предусмотрена световая сигнализация наличия напряжения, включения нагрева, отказа контактора, включения насоса, аварии (перегрузки по току и перегреву), а также перевода щита управления в режим дистанционного управления.

5. Подготовка к работе.

Электрокотлы должны быть установлены в отдельном помещении. В этом же помещении устанавливаются шкафы управления и вспомогательное оборудование электрокотлов. 

Установка электрокотлов вертикальная напольная без крепления.

После установки электрокотел, шкаф управления и насос должны быть заземлены.

В связи с тем, что электрокотлы устанавливаются на объектах, подключенных к городским водопроводным сетям, дополнительных требований к качеству питательной воды не предъявляется.
6. Порядок работы.

При включении в сеть происходит нагрев воды в электрокотле до установленной температуры. При достижении установленной температуры происходит автоматическое отключение нагрева и включение насоса на прокачку воды. При понижении температуры воды до заданного предела отключается насос и включается нагрев.

Таким образом, происходит автоматическое регулирование температуры теплоносителя в заданных пределах.

Нагрев управляется регулятором температуры, насос находится в непрерывном режиме работы.

Регулятор мощности задает потребляемую мощность, чтобы температура в помещении соответствовала санитарным нормам.

Для выхода на необходимую мощность можно добавлять в теплоноситель соли (например, поваренную). 

Электрозащита схемы осуществляется автоматическими выключателями, тепловым реле.
[image: image1.jpg]



Рисунок 1 - Котел электрический водогрейный КЭВ

ООО «Промышленная компания»

Россия  Алтайский край  659321 г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

Алтайское отделение № 8644 Сбербанка России г.Барнаул

к/с  30101810200000000604   БИК 040173604   ОГРН 1022200563802

Тел., факс (3854) 367-983     E-mail: promcompany@yandex.ru
http://www.prom22.ru
Парогенераторы электрические КЭП электродные
Парогенераторы предназначены для централизованного обеспечения технологическим паром предприятий легкой, пищевой, медицинской, сельскохозяйственной, деревообрабатывающей, строительной и другой промышленности. 

Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электропарогенераторов. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем парогенераторе, что способствует получению пара стабильного качества.
	Параметры
	КЭП-770
	КЭП-400
	КЭП-350
	КЭП-300
	КЭП-250
	КЭП-200
	КЭП-160
	КЭП-100

	Производительность, кг/ч  
	1000
	520
	460
	400
	320
	260
	210
	130

	Установленная мощность, кВт
	770
	400
	350
	300
	250
	200
	160
	100

	Давление пара
	рабочее 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 мПа)   [расчетное 10 кг/см2 (1 мПа)]

	Рабочая температура пара
	160 °С [расчетное 200 °С]

	Регулирование мощности
	100-25 % от Рномин.

	Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц, В, +10%; -15%
	380

	Габариты блока парогенератора, мм
	700х900х1800
	700х900х1700

	Габариты шкафа управления, мм
	900х500х2000
	400х650х1900

	Габариты бака для воды, мм
	1000х800х1000
	1000х650х1000

	Масса блока парогенератора, кг
	250
	220

	Масса шкафа управления, кг
	150
	120

	Масса бака для воды, кг
	25
	20

	Масса насоса Pedrollo, кг
	5

	Цена комплекта с НДС, руб.
	по запросу
	 415 360
	383 500
	305 030
	290 044
	285 560
	281 902
	278 480

	Срок службы – 10 лет. Проверенное качество, современная модернизация.


Состав и комплектность.

- Блок парогенератора – 1 шт.

- Шкаф управления – 1 шт.

- Бак для воды – 1 шт.

- Насос вихревой – 1 шт. (производство Италия: Pedrollo).

- Запасные части ЗИП (изолятор, ухо, электрод, шпилька, втулка, пружина, гайка - по 3 шт).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Парогенераторы электрические КЭП являются электродными, производящими насыщенный пар с рабочей температурой 160 °С, максимальной расчетной 200 °С.
Традиционными потребителями пара являются предприятия химической, строительной, швейной промышленности, производители бетона, а также прачечные и больницы. Пар также используется на многих стадиях производственного процесса в пищевой промышленности. При работе совместно с бойлером можно получать горячую воду, необходимую для отопления и бытовых нужд.

Преимущества электродных парогенераторов перед другими источниками пара:
· КПД электродных парогенераторов гораздо выше, чем КПД парогенераторов с другими видами топлива, и достигает 98% от затраченной энергии;

· благодаря малому водяному объему и высокому КПД парогенератор быстро запускается и выходит на рабочий режим в течение 15-20 минут, парогенератор легок в управлении;

· парогенераторы электрические КЭП полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия оператора, один оператор может обслуживать до 6-7 электропарогенераторов одновременно;

· благодаря своей конструкции электродные парогенераторы удобны и просты в обслуживании и не требуют большого числа обслуживающего персонала;

· электропарогенераторы КЭП имеют максимальную высоту 1600 мм и могут устанавливаться в помещениях с типовой высотой потолка 2500-2700 мм, они не требуют отдельного помещения и могут устанавливаться непосредственно около устройств, потребляющих пар;

· аналогичные котлоагрегаты, как правило, имеют высоту 2700 мм и обычно требуют отдельного помещения с высотой потолка не менее 3300-3500 мм;

· парогенераторы КЭП могут работать при давлении в питающей магистрали холодной воды 0,2-0,3 кгс/кв.см, так как они укомплектованы дозировочными насосами типа Pedrollo. При отсутствии дозировочного насоса и давлении в водяной питающей магистрали менее 6,5 кгс/кв. см параметры пара (температуры) будут ниже, и необходима перенастройка реле давления;

· используя электрическую энергию, производство пара является экологически чистым производством, а также не требует дополнительных затрат на хранение и транспортировку топлива.

Техническое описание

Парогенераторы электрические КЭП производительностью от 130 до 1000 кг пара/час предназначены для выработки насыщенного пара с рабочим давлением 0,6 МПа, максимальным расчетным. В состав КЭП входят: блок парогенератора, шкаф управления, питательный бак, насос. Принцип работы парогенератора заключается в прямом нагреве воды и превращении ее в насыщенный пар электротоком, который проходит через находящийся в парогенераторе объем воды.

Конструктивно КЭП представляет собой сосуд цилиндрической формы, который является парогенерирующей камерой. Внутри сосуда расположен блок фазных электродов. По токоведущим шпилькам через проходные изоляторы к электродам подводится напряжение трехфазной электросети. Подвод воды осуществляется сверху через обратный клапан. В нижней части КЭП расположен кран шаровой, предназначенный для сброса воды в канализацию. Солесодержание котловой воды поддерживается постоянным за счет применения автоматической продувки.

В состав КЭП входит шкаф управления, в котором смонтированы главный автоматический выключатель, контактор и блок автоматики. В комплект КЭП входит бак питательной воды, в котором расположен теплообменник для утилизации тепла продувочной воды.

Регулирование давления в парогенерирующей камере осуществляется с помощью сигнализирующего манометра, который управляет включением тиристорного коммутатора. Для контроля давления служит технический манометр. Уровень воды в КЭП поддерживается постоянным с помощью электронного регулятора-сигнализатора уровня воды. Управление КЭП осуществляется от шкафа управления. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки, а также защиты, действующие на отключение КЭП при перегрузке. Схема автоматики позволяет поддерживать в КЭП постоянное давление в пределах 0,4-0,6 МПа, осуществлять автоматическую продувку, поддерживать рабочий уровень воды в парогенераторе. В схеме автоматики КЭП предусмотрены световая сигнализация наличия напряжения, включения нагрева, включения подпитки водой, продувки, уровня воды.

Парогенератор должен работать на воде, имеющей при температуре 20 град.С удельное электрическое сопротивление от 10 до 100 Ом*м, прозрачность по шрифту 20 мм. 

При пуске парогенератора в работу разрешается для форсирования набора мощности добавлять в парогенераторовую воду легкорастворимые соли: сульфат натрия, тринатрий фосфат, бикарбонат натрия для снижения удельного электросопротивления воды (если имеет место превышение параметров) до нормированного значения. Добавки солей в питательный бак желательно производить в виде растворов.

[image: image2.jpg]



Рисунок 1 - Парогенератор электрический
ООО «Промышленная компания»

659321 Россия  Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

Алтайское отделение № 8644 Сбербанка России г.Барнаул

к/с 30101810200000000604   БИК 040173604

Тел., факс (3854) 367-983     E-mail: promcompany@yandex.ru
http://www.prom22.ru
Электрокотельные модульные автоматизированные

Электрокотельные модульные предназначены для теплоснабжения жилых общественных и промышленных зданий, а также для обеспечения горячей водой с температурой до 95 °С (max 120 °С) технологических процессов в промышленности, коммунальном хозяйстве и сельском хозяйстве.

Модульные электрокотельные МЭК выполняются из утепленных транспортабельных блок-модулей, в которых размещены: электродные водогрейные/паровые  котлы, электрический щит с аппаратами и приборами управления, контроля, автоматики и сигнализации, насосы с системой трубопроводов и арматурой.

Полная комплектность: циркуляционный насос, мембранный расширительный бак, запорно-регулирующая и измерительная аппаратура, группа безопасности для системы отопления, всё это смонтировано на электрокотельной.

Автоматический режим работы без постоянного обслуживающего персонала.

Конструкция электрокотельной обеспечивает полную защиту и безопасность.

Таблица ориентировочной комплектации и мощностей.
В состав электрокотельной в зависимости от назначения и требований заказчика входит: 

·    Блок котлов;

·    Блок сетевых насосов;

·    Блок подпиточных насосов;

·    Блок автоматического регулирования давления, температуры теплоносителя;

·    Вводно-распределительный щит напряжением 0,4 кВ.
	Тип котельной
	Кол-во котлов
	Мощность котлов,
кВт
	Общая мощность, кВт
	Объем обогреваемого помещения, м3
	Теплопроизво-дительность, Гкал/ч
	Габаритные размеры    (LxSxH), мм

	МЭК-200/0,4
	2
	100
	200
	6 660
	0,172
	по проекту

	МЭК-320/0,4
	2
	160
	320
	10 656
	0,275
	по проекту

	МЭК-500/0,4
	2
	250
	500
	16 650
	0,430
	по проекту

	МЭК-800/0,4
	2
	400
	800
	26 640
	0,688
	по проекту

	МЭК-1000/0,4
	4
	250
	1000
	33 300
	0,860
	по проекту

	МЭК-1600/0,4
	4
	400
	1600
	53 280
	1,376
	по проекту

	МЭК-2000/0,4
	5
	400
	2000
	66 600
	1,720
	по проекту

	МЭК-2400/0,4
	6
	400
	2400
	79 920
	2,064
	по проекту

	Указанная мощность 2400 кВт не является максимальной, возможно изготовление котельной большей мощности. Комплектность каждой электрокотельной разрабатывается по техническому заданию заказчика в соответствии с требуемой мощностью.

	Срок службы – 10 лет. Проверенное качество, современная модернизация.


Всё оборудование электрокотельной смонтировано в транспортабельном строительном модуле, конструкция которого предусматривает возможность перевозки котельной установки к месту эксплуатации на стадии полной заводской готовности к эксплуатации.

Внутри помещение разбито на три отсека:

· помещение электросилового оборудования с техническими отверстиями в полу для ввода силовых кабелей на вводнораспределительный ЩСУ (марку, сечение и длину питательного кабеля определяет проектная организация на месте) возможен верхний ввод силовых кабелей.

· котельное отделение, в котором размещены электродные котлы, выгораждено сплошной сетчатой стеной со стороны щитовой и сетчатой стеной с дверным проёмом со стороны отделения вспомогательного оборудования.

· отделение вспомогательного оборудования, в котором установлены: насосы сетевые, подпиточные насосы, установка автоматического дозирования комплексоната, теплообменники, шкаф автоматического управления и сигнализации.

В обеих торцевых стенах модуля предусматриваются распашные двери.

В комплект поставки для горячего водоснабжения предусмотрен бак-аккумулятор химически очищенной воды в изоляции, который монтируется непосредственно рядом с модулем. Объём бака определяется проектом. 

Управление работой и контроль котлоагрегатов осуществляется комплектом оборудования автоматического управления на базе программируемых логических контроллеров, предусматривающих автоматическое поддержание в заданных пределах температуры сетевой воды, горячего водоснабжения, а также включение продувки котлоагрегатов, автоматического включения резерва насосных групп.

Электрокотельная не требует постоянного присутствия персонала, возможно дистанционное управление и контроль с компьютизированного рабочего места диспетчера.
ООО «Промышленная компания» тел./факс: (3854) 363-741, сот. 8-905-083-5056
                                                                                                                Страница 9

